«УТВЕРЖДАЮ»

__________________________

__________________________

«___»______________20	г.

Инструкция

по эксплуатации теплопотребляющего оборудования.

- Общие положения.

1.Теплофикационный ввод (узел управления) служит для следующего:

-регулирования давления, температуры, расхода теплоносителя;

-учета расхода тепловой энергии;

-распределения теплоносителя по отдельным системам (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение);

-заполнения и опорожнения систем отопления и ГВС;

2.Ответственность за поддержание установленного режима работы ввода и местной системы несет потребитель.

3.Оборудование теплового узла должно быть выполнено в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

4.Помещение теплового пункта должно иметь достаточные габариты для удобства обслуживания оборудования. Все двери помещения должны иметь замок и открываться наружу. Помещение теплового пункта должно иметь достаточное освещение, приточно-вытяжную вентиляцию, содержаться в чистоте и не загромождаться посторонними предметами.

5.Все разводящие трубы и стояки должны быть изолированы.

6.Ежегодно, в летний период, потребитель обязан производить ремонт оборудования теплового узла и внутренней системы отопления. После окончания ремонта производится опрессовка оборудования и системы.

7.При подготовке к зиме здания и помещения должны быть утеплены.

8.Потребитель обязан беспрепятственно допускать представителей энергоснабжающей организации и органов Госэнергонадзора для контроля режима работы и технического состояния теплового узла и систем теплопотребления.

II. Оборудование теплового узла.

1.Присоединение системы отопления  к водяным тепловым сетям  выполнено по непосредственной схеме. Система горячего водоснабжения  - однотрубная, без рециркуляции.

2.Основным оборудованием теплофикационного ввода являются:

а)задвижки №№ 1, 2, 3 служащие для отключения ввода от тепловой сети;

б)грязевики - для предохранения от засорения системы отопления;

в) манометры М1 и М2- для контроля за давлением на подающем и обратном трубопроводах ввода и определения располагаемого напора на вводе (Р=М1-М2). Манометр М2 служит также для контроля за давлением в местной системе и проверки спуска воды из неё. Манометр М3 служит для определения давления в системе горячего водоснабжения (ГВС);

г) Термометры Т1 и Т2 предназначены для контроля температуры воды, подаваемой из сети и обратной от системы отопления. Термометр Т3 - для контроля температуры воды, поступающей в систему ГВС;

д) задвижки №№ 4, 5, 6 предназначены для промывки и опорожнения систем отопления и ГВС.

III. Наполнение и пуск системы отопления.

1.Все теплофикационные вводы и отопительные системы, присоединяемые вновь или включенные после летнего ремонта, должны быть промыты гидропневматическим способом и опрессованы, после чего предъявлены для осмотра представителю энергоснабжающей организации.

2.Гидравлическая опрессовка системы отопления производится на 6 ати, падение давления не должно превышать 0,1 ати в течение 10 минут.

3.После опрессовки водопроводная вода из местной системы выпускается через дренажное устройство в канализацию.

4.После спуска воды дренажные вентили плотно закрываются и пломбируются. Соединение с канализацией должно быть выполнено с разрывом ( через раковину или воронку). Соединение с водопроводом должно быть выполнено на сгонах и нормально разъединено.

5.Опорожненная и отсоединенная от водопровода местная система заполняется теплофикационной водой из тепловой сети.

6.Заполнение местной системы теплофикационной водой производится медленно через задвижку № 2 при открытых воздушных кранах и открытой задвижке № 4. Задвижка № 1 во время заполнения системы остаётся закрыта. Регулирование подачи воды ведется задвижкой №2.

7.При заполнении системы давление в ней контролируется манометром М-2, показания которого не должно превышать допустимое давление для приборов данной системы.

8.После окончания заполнения системы водой закрыть воздушные краны и задвижку № 4.

9.Включение циркуляции в системе производится путем постепенного открытия задвижки №1 при полностью открытой задвижке № 2.

10.Заполнение и включение системы производится с разрешения персонала энергоснабжающей организации.

11.После включения системы все воздушники и спускники в узле и в системе заглушить и опломбировать.

IV. Эксплуатация теплопотребляющих установок.

1.Распределение тепла по внутренней системе отопления (регулировка системы) производится вентилями и кранами на стояках и у нагревательных приборов.

2.Правильность распределения тепла по системе проверяется температурами воздуха внутри помещений в соответствии с санитарными нормами.

3.Все отключения местной системы производятся путём полного перекрытия, в первую очередь, задвижки на подающей линии, затем задвижки на обратной линии. В противном случае система будет поставлена под давление подающей линии и может быть повреждена.

4.В случае перерыва в подаче тепла систему не опорожнять до тех пор, пока охлаждение воды не вызовет угрозы повреждения системы.

5.В целях экономии тепла и сетевой воды опорожнение системы отопления допускается лишь в исключительных случаях. Устранение неисправности системы, по возможности, производить без слива сетевой воды.

V. Обязанности персонала по обслуживанию тепловых установок.

1.Производить по графику обход обслуживаемого оборудования.

2.Поддерживать нормальный режим работы ввода и отопительной системы, а также выполнять оперативные указания представителя энергоснабжающей организации.

3.Содержать помещение теплового ввода и находящиеся в нем приборы и оборудование в порядке и чистоте.

4.Не допускать нахождения в помещении ввода посторонних лиц и наличия посторонних предметов.

5.Следить за плотностью отопительной системы и не допускать из неё утечек.

6.Отключать ввод или систему отопления в аварийных случаях с немедленным сообщением представителю энергоснабжающей организации.

7.При повышении давления в обратном трубопроводе тепловой сети свыше допустимого для данной системы немедленно отключить систему задвижками № № 1 и 2 и сообщить в энергоснабжающую организацию для принятия мер.

8.Все требования представителя энергоснабжающей организации, касающиеся улучшения работы теплового оборудования, обязательны для выполнения.

## Инструкцию разработал

____________________________________________________________________

( должность, подпись, Ф.И.О. )