«Утверждаю»

_____________________________

_____________________________

_____________________________

«_____»__________________200   г.

ИНСТРУКЦИЯ

по предупреждению и ликвидации возможных аварий

на оборудовании котельной и тепловых сетях.

- Общие обязательные случаи немедленного останова котла.

Водогрейный котёл должен быть немедленно остановлен и отключён действием защиты или персоналом в случаях, предусмотренных производственной инструкцией, и в частности при следующих неисправностях и отклонениях от нормы:

- Обнаружение неисправности предохранительного клапана.

- Обнаружение трещин, выпучин, пропусков в сварных швах или основных элементов котла.

- Исчезновение напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления (отключение электрической энергии).

- Возникновение пожара в котельной, угрожающего обслуживающему персоналу или котлу.

- Снижению расхода воды через котёл ниже минимально допустимого значения.

- Снижению давления воды в тракте котла ниже допустимого.

- Повышению температуры воды на выходе из котла до значения на 200С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла.

- Неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации.

- Несрабатывания технологических защит, действующих на останов котла.

- Взрыва в топке.

- Разрыва газопровода котла.

ПРИМЕРЫ к пункту 7:

- давление на манометре выхода воды из котла 1 кгс/см2, то т-ра не более 99  0С;

2 кгс/см2 --------------------  112 0С;

3 кгс/см2 --------------------- 122  0С и т.д.

2. Действия персонала при аварийных ситуациях.

При аварийной остановке водогрейного котла, работающего на газообразном топливе,

оператор должен:

- прекратить подачу топлива;

- сообщить об аварии лицу, ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.

Далее действия оператора должны соответствовать виду аварии.

- Неисправности предохранительного клапана.

Если предохранительный клапан установлен непосредственно на котле, то для устране-

ния неисправности (пропуск воды через клапан, не срабатывает при подрыве) необходимо, если ситуация не угрожает жизни и здоровью персонала или не повлечёт дальнейший переход неисправности в аварию, перейти на резервный котёл согласно производственной инструкции*. Далее перекрыть отключающие задвижки входа воды в котёл и выхода воды из него. Убедившись, что давление в котле уравнялось с атмосферным т.е. на манометре выходного трубопровода стрелка опустилась на «0», можно приступить к ликвидации неисправности. В случае если, из-за не плотности задвижек, давление в отключённом котле снизить до «0» не удалось, то необходимо принять меры к его снижению открытием продувочных вентилей с коллекторов котла, а при необходимости (угрозе жизни персонала) и остановам сетевого насоса, перекрытием секционирующих задвижек и задвижек на сетевом насосе.

В случае если неисправный предохранительный клапан находится на общем трубопроводе выхода воды из котла, то потребуется останов всех работающих котлов. Меры предосторожности перед началом устранения аварии те же, что и в первом случае. Приступать к работам, не обеспечив отсутствия давления в водяном пространстве котла, не отключив его по питанию топливом, при температуре воды 450С и выше ЗАПРЕЩАЕТСЯ. В каждом случае необходимо предупредить о неисправности и своих действиях начальника котельной  или лицо его заменяющее.

*Перейти на резервный котёл согласно производственной инструкции – означает, что должны выполниться все мероприятия при пуске  котла с соблюдением требований инструкции (раздел: пуск котла в работу).

- Обнаружение трещин, свищей, порывов трубопроводов в основных элементах котла.

В случае обнаружения свища, трещины или разрыва основного металла в основных

элементах котла  (секциях, коллекторах, подводящих и отводящих трубопроводах воды в пределах котла, продувочных и  сливных трубопроводах  до запорной арматуры и т.д.), необходимо определиться с количественной величиной  утечки.

В любом случае, необходимо об этом незамедлительно предупредить начальника котельной.

В случае незначительной утечки и возможности поддерживать рабочие параметры котла (рабочее давление в котле), необходимо перейти на резервный котёл согласно производственной инструкции, а повреждённый котёл остановить и, после расхолаживания, приступить к ликвидации аварии.

В случае значительного повреждения элементов котла, при невозможности поддерживать рабочее давление теплоносителя на котле, угрозе жизни и здоровью персонала, а также других чрезвычайных  ситуациях, котёл должен быть остановлен согласно списку аварийного останова котла, в соответствии с разделом  №1 данной инструкции и производственной инструкцией.

- Падение давления воды в тепловой сети (разрыв трубопровода, разрыв задвижки, выход из строя водопровода и др.) и невозможности быстрого его восстановления.

В случае развития такой аварии, при  любых климатических условиях, котлы должны

быть аварийно остановлены, в соответствии с производственной инструкцией.

Если имеется  возможность определить место утечки или повреждения (несколько веток направления тепловой сети от котельной, наличие резервного источника водоснабжения и т.д.), то необходимо это выполнить как можно быстрее. После обнаружения места утечки, его необходимо отключить и восстановить циркуляцию по исправным трубопроводам. Циркуляция воды через котлы восстанавливается при условии, что котлы были остановлены по срабатыванию защиты или своевременно персоналом,  при наличии циркуляции через котлы, после осмотра и проверки оборудования. При отсутствии разрушительных явлений в трубопроводах и основном оборудовании котельной, производится пуск котлов, в соответствии с производственной инструкцией.

В случае невозможности длительное время восстановить рабочие параметры циркуляции тепловой сети, а особенно при низких температурах наружного воздуха, персонал должен  принять меры к сливу воды из системы отопления. Вода при сливе её из системы отопления должна сливаться через спускники в самых низких точках тепловой сети и систем отопления домов. При этом необходимо помнить, что надо открыть воздушники во всех доступных местах, а так же принять меры к сливу воды, из так называемых, "мешков" (провисаний трубопроводов тепловых сетей).

Допустимое время для устранения аварий, после которого принимается единственное решение о сливе воды из систем отопления и тепловых сетей, определяется по Приказу от 06.09.2000 г.   №203 Госстроя России.

- Мероприятия по предупреждению возможных аварий на оборудовании котельной и тепловых сетях.

Мероприятия по предупреждению возможных аварий включают в себя два этапа.

1. Подготовительный,  в ремонтный период.

- наличие резервного электроснабжения;

- наличие резервного водоснабжения (резерв по водопроводу, наличие резервных резервуаров в котельной);

- гидравлические опрессовки тепловых сетей сразу после окончания отопительного сезона и, после проведения ремонтов, перед началом отопительного сезона;

- ежегодное гидравлическое испытание котлов;

- подготовка резервного оборудования до начала отопительного периода;

- выполнение графика ППР оборудования котельной и тепловых сетей.

- Мероприятия при работе оборудования котельной и тепловых сетей.

- обучение персонала через проведение противоаварийных тренировок;

- правильное ведение оперативной документации (контроль величины подпитки тепловых сетей), т.к. развитие аварии возможно и постепенное;

- техническая дисциплина персонала в вопросе выполнения требований инструкций;

- проверка исправности работы тепловых сетей и систем отопления через систематические обходы и осмотры систем;

- поддержание резервного оборудования в постоянной готовности (ежесменная проверка кратковременным включением резервных насосов, ежесменный осмотр резервных котлов, еженедельная проверка исправности автоматики безопасности котлов);

Инструкцию разработал ___________________________________/___________________/