"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

______________________

______________________

"_____"____________200  г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

И ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ

Общие положения

Инструкция по охране труда является основным документом, устанавливающим для

рабочих правила поведения на производстве и требования безопасного выполнения работ

Знание Инструкции по охране труда обязательно для рабочих всех разрядов и групп квалификации, а так же их непосредственных руководителей.

Каждый рабочий обязан:

- соблюдать требования настоящей инструкции;

- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии – вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных им нарушениях требований Инструкции, а так же неисправностях оборудования, сооружений, систем, защитных средств и т.д.;

- помнить о личной ответственности  за несоблюдение требований техники безопасности;

- содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование;

- обеспечить на своём рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  выполнять требования, противоречащие требованиям настоящей Инструкции, «Правилам технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных», «Правилам эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» и «Правилам техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепло-вых сетей потребителей».

1. Общие требования безопасности

1.1.К работе по данной рабочей профессии допускаются лица не моложе 18 лет, про-шедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению указанной ра-боты.

1.2. Рабочий при приёме на работу должен пройти вводный инструктаж, чтобы знать особенности данного производства. До допуска к самостоятельной работе рабочий должен пройти:

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- стажировку по данной профессии;

- проверку знания производственных инструкций, "Инструкцию по охране труда", "Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых се-тей потребителей", "Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему от несчаст-ного случая ";

- быть обученным практическим приёмам оказания первой помощи при несчастных случа-

ях.

1.3. Допуск к самостоятельной работе должен оформляться соответствующим распоря-

жением по структурному подразделению.

1.4. Вновь принятому работнику выдаётся квалификационное удостоверение, в кото-ром должна быть сделана соответствующая запись о проверке знаний Правил и инструкций, указанных в п. 1.2. и право на выполнение специальных работ (работа на заточном и свер-лильном станках, работа на высоте, проведение электро-газосварочных работ на оборудова-нии и др.).

Квалификационное удостоверение на время исполнения служебных обязанностей может храниться у начальника смены, цеха или при себе в соответствии с местными усло-виями.

1.5. Рабочие не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к самостоятель-ной работе не допускаются.

1.6. Рабочий в процессе работы обязан проходить:

- повторные инструктажи – не реже одного раза в квартал;

- проверку знаний производственных инструкций, «Инструкции по охране труда для слесаря – сантехника», «Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему от несчастного слу-чая»;

- проверку знаний «Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих ус-тановок и тепловых сетей потребителей»;

- медицинский осмотр один раз в два года.

1.7. Лица, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной провер-ке к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны пройти повторную проверку.

1.8. каждый работник должен знать местоположение аптечки и уметь ею пользоваться.

1.9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с неисправными приспособлениями, инструментом и средствами защиты.

1.10. Во избежание попадания под действие электрического тока не следует прикасаться или наступать на оборванные или свешивающиеся провода.

1.11. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы слесарь-сантехник обязан:

а) получить задание и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;

б) надеть спецодежду, спецобувь и каску,  установленного образца.

2.2. После получения задания слесарь-сантехник обязан:

а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их исправность;

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

в) подобрать технологическую оснастку и инструмент, необходимые при выполнении работы, проверить их на соответствие требованиям безопасности.

2.3. Слесарь-сантехник не должен приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности:

а) неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих;

б) несвоевременном проведении очередных испытаний (технического осмотра) технологической оснастки, инструмента и приспособлений (строп, талей, тельферов, сварочных трансформаторов и т.д.);

в) несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока эксплуатации средств защиты работающих (монтажные пояса, лестницы, спасательные верёвки и т.д.);

г) загроможденности или недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним.

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это монтажники обязаны сообщить бригадиру или руководителю работ.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. При выполнении работ по монтажу или ремонту систем отопления, тепловых сетей или оборудования котельных, слесарь-сантехник обязан:

а) систематически проветривать помещения при применении материалов, содержащих вредные и пожароопасные  вещества, и при газоэлектросварочных работах. При необеспечении должного вентилирования воздуха рабочей зоны применять соответствующие средства индивидуальной защиты органов дыхания;

б) осуществлять монтаж или ремонт трубопроводов, оборудования в замкнутых или труднодоступных пространствах (камерах, колодцах, емкостях и т.д.) при условии оснащения рабочего места вытяжной вентиляцией; наличия не менее двух проемов (люков) для вентиляции и эвакуации людей; наличия двух наблюдающих, находящихся вне замкнутого пространства и обеспечивающих при необходимости эвакуацию работающих при помощи веревки, закрепленной за лямочный пояс. Между работающими внутри замкнутых пространств и наблюдающими следует поддерживать постоянную связь (звуковую, световую, с применением каната).

3.2. Размещение материалов, инструмента, технологической оснастки в пределах рабочей зоны не должно стеснять проходов к рабочим местам.

3.3. Материалы, приборы и оборудование, применяемые при выполнении санитарно-технических работ, следует складировать на приобъектном складе по следующим нормам;

а) чугунные трубы — штабелем высотой не более 1 м с расположением раструбов к безраструбным концам смежных труб, с прокладками между ярусами, исключающими их раскатывание;

б) стальные и пластмассовые трубы — штабелем высотой до 2 м с упорами, обеспечивающими целостность штабеля;

в) радиаторы — штабелем высотой до 1 м;

г) горючие материалы — в закрытой таре в вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1,5 м от отапливаемых приборов. Хранение материалов, оборудования или приборов с опорой на стены или другие вертикальные конструкции не допускается.

3.4. Подъем трубных заготовок и узлов санитарно-технических приборов, отопительных агрегатов, калориферов и другого оборудования на монтажные горизонты следует осуществлять с применением подъемников или грузоподъемных кранов.

3.5. Оцинкованные трубы следует соединять сваркой только в случаях невозможности применения резьбовых соединений. До начала сварочных работ цинковое покрытие должно быть удалено с наружных поверхностей труб на расстояние не менее 30 мм по обе стороны от стыка.

Работу с электро- или пневмошлифовальной машиной следует выполнять в защитных очках или одевать защитный щиток из оргстекла.

3.6. Трубы из пластмасс перед гнутьем, формованием и при сварке следует разогревать устройствами, исключающими появление открытого огня. Эксплуатация этих устройств допускается только при их оснащении исправными приборами регулирования и контроля температуры, обеспечивающими стабильность разогрева пластмассы до заданной температуры, в целях ограничения выделения вредных веществ и исключения возгорания.

3.7. Трубы из пластмасс следует разрезать ручными или механическими режущими инструментами. Не допускается при резке труб из пластмасс применять абразивные круги.

3.8. Гнуть стальные или пластмассовые трубы, а также рубить чугунные трубы следует на уровне земли (пола). Не допускается выполнять эти операции на средствах подмащивания. При резке или рубке труб следует пользоваться защитными очками.

3.9. При доводке заготовок на заточных станках монтажники обязаны:

а) работать только при наличии защитных экранов и в защитных очках;

б) очищать, ремонтировать, замерять деталь только после полной остановки станка;

в) удалять стружку или опилки специально предназначенными для этого щетками и совками;

г) следить за исправностью пускового устройства и заземляющего провода.

3.10. При обработке заготовок на дисковых трубоотрезных станках слесарь-сантехник обязан выполнять следующие требования безопасности:

а) подавать на станок только прямые трубы;

б) обрабатывать заготовки диском, не имеющим трещин;

в) заменять или снимать режущий диск можно только после полного останова двигателя.

3.11. При работе на трубогибочных станках слесарь-сантехник  обязан:

а) освободить площадку вокруг станка радиусом не менее 2 м;

б) установить защитный кожух на открытые зубчатые колеса механизма;

в) перемещать вперед в направлении от себя рычаг ручного приспособления при гнутье труб.

3.12. При заточке инструмента на заточном станке слесарь-сантехник должен пользоваться защитным экраном и очками. Запрещается пользоваться боковыми (торцевыми) поверхностями абразивного круга.

3.13. При совместной работе со сварщиком слесарь-сантехник обязан:

а) применять защитные очки;

б) не пользоваться огнем вблизи генератора и не допускать загрязнения маслом или жиром баллонов с кислородом, предохранять их от ударов и резких толчков;

в) перемещать баллоны на предназначенных для этого носилках или тележках.

3.14. При выполнении санитарно-технических работ слесари-сантехники обязаны:

а) монтировать стояки системы отопления, водопровода и т. д. снизу вверх, начиная с наиболее низкого этажа (подвала);

б) использовать при монтаже пластмассовых трубопроводов на высоте средства подмащивания. Не допускается использовать трубопроводы из пластмассы в качестве опоры для работающих;

в) отогревать замерзшие пластмассовые трубопроводы водой температурой не более 40 С, а из полиэтилена высокого давления, фторопласта и поливинилхлорида — не более 60С. Прогревать указанные трубопроводы паром или огневым способом не допускается;

г) проводить продувку и испытание трубопроводов и санитарно-технического оборудования при помощи гидравлических прессов в присутствии руководителя работ;

д) проводить осмотр трубопроводов и санитарно-технического оборудования и устранять выявленные неисправности после снижения давления в них до атмосферного.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае обнаружения неисправности вентиляционной системы на рабочих местах или механизированного инструмента слесарю-сантехнику необходимо приостановить работу и поставить об этом в известность руководителя работ.

4.2. При возгорании применяемых материков (машинного масла или пропитанной маслом ветоши, изоляционных материалов, горючих жидкостей и т.п.) слесарь-сантехник должен немедленно приступить к тушению очагов пожара огнетушителями и другими подручными средствами. При невозможности ликвидировать возгорание собственными силами следует вызвать пожарную охрану и сообщить руководителю работ.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы слесарь-сантехник обязан:

а) отключить от электросети механизированный инструмент, применяемый во время работы;

б) проверить исправность, очистить инструмент и вместе с материалами убрать для хранения в отведенное для этого место;

в) привести в порядок рабочее место;

г) сообщить руководителю работ или бригадиру о всех неполадках, возникших в процессе работы.

Инструкцию разработал_______________________________________________________

___________________________________/__________________ /