«УТВЕРЖДАЮ»

__________________________

__________________________

«___» ______________20     г.

Инструкция

по обслуживанию теплопотребляющего оборудования.

- Общие положения.

- Теплофикационный ввод (узел управления) служит для:

-регулирования давления, температуры, расхода теплоносителя;

-учета расхода тепловой энергии;

-распределения теплоносителя по отдельным системам (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение);

-заполнения и опорожнения систем отопления и ГВС;

2.  Ответственность за поддержание установленного режима работы ввода и местной системы несет потребитель.

3. Оборудование теплового узла должно быть выполнено в соответствии с проектом.

4.  Помещение теплового пункта должно иметь достаточные габариты для удобства обслуживания оборудования. Все двери помещения должны иметь замок и открываться наружу. Помещение теплового пункта должно иметь достаточное освещение, приточно-вытяжную вентиляцию, содержаться в чистоте и не загромождаться посторонними предметами.

5.  Все разводящие трубы и стояки должны быть изолированы.

6.  Ежегодно, в летний период, потребитель обязан производить ремонт оборудования теплового узла и внутренней системы отопления. После окончания ремонта производится опрессовка оборудования и системы.

- При подготовке к зиме здания и помещения должны быть утеплены.

- Потребитель обязан беспрепятственно допускать представителей энергоснабжающей организации и органов Госэнергонадзора для контроля режима работы и технического состояния теплового узла и систем теплопотребления.

II. Оборудование теплового узла.

- Основным типом присоединения систем отопления к водяным тепловым сетям является схема с элеваторным подмешиванием. Присоединение систем горячего водоснабжения производится непосредственно к узлу управления по одной из приведенных схем  ( см. рис. № 1, 2, 3 ).

- Основным оборудованием теплофикационного ввода являются:

а) задвижки 1 и 2, служащие для отключения ввода от тепловой сети;

б) задвижки 3 и 4, служащие для отключения ввода от отопительной системы на случай ремонта ввода или системы и при работе ввода только на систему горячего водоснабжения;

в) грязевики- для предохранения от засорения диафрагмы, сопла элеватора и системы отопления;

г) измерительная диафрагма 12- для замера с помощью дифманометра расхода сетевой воды, идущей на здание;

д) элеватор - это устройство для осуществления необходимого смешения прямой воды с обратной и для обеспечения необходимой циркуляции в местной системе;

е) регулятор расхода 7- для поддержания заданного расхода воды на отопление здания;

ж) регулятор температуры 8- для поддержания заданной температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения;

з) задвижки 5,6,9,10,11- для отключения водоподогревателей от тепловой сети;

и) манометры М1 и М2- для контроля за давлением на подающем и обратном трубопроводах ввода и определения располагаемого напора на вводе (Р=М1-М2). Манометр М2 служит также для контроля за давлением в местной системе и проверки спуска воды из неё. Манометры М3 и М4 служат для определения потери давления, т. е. проверки сопротивления элеватора и внутренней системы;

к) термометры Т1 и Т2-для контроля за температурами воды, подаваемой из сети и обратной от системы отопления. Термометр Т3- для контроля температуры смешанной воды, поступающей в систему отопления. Термометр Т4- для контроля за температурой воды после подогревателя.

л) задвижки 13 и 14- для включения подогревателей по летней схеме

III. Наполнение и пуск системы отопления.

1.   Все теплофикационные вводы и отопительные системы, присоединяемые вновь или включенные после летнего ремонта, должны быть промыты гидропневматическим способом и опрессованы, после чего предъявлены для осмотра

2.   Гидравлическая опрессовка системы отопления производится на 6 ати, падение давления не должно превышать 0,1 ати в течение 10 минут.

- После опрессовки водопроводная вода из местной системы выпускается через дренажное устройство в канализацию.

- После спуска воды дренажные вентили плотно закрываются и пломбируются. Соединение с канализацией должно быть выполнено с разрывом ( через раковину или воронку). Соединение с водопроводом должно быть выполнено на сгонах и нормально разъединено, т.е. иметь видимый разрыв.

- Опорожненная и отсоединенная от водопровода местная система заполняется теплофикационной водой из тепловой сети.

- Заполнение местной системы теплофикационной водой производится медленно через задвижку 2 при открытых воздушных кранах и открытой задвижке 4. Задвижки 1,3 во время заполнения системы остаются закрытыми. Регулирование подачи воды ведется задвижкой 2.

- При заполнении системы давление в ней контролируется манометром, показания которого не должно превышать допустимое давление для приборов данной системы.

- После окончания заполнения системы водой закрыть воздушные краны.

- Включение циркуляции в системе производится путем постепенного открытия задвижки 1 при полностью открытых задвижках 2,3,4.

- Заполнение и включение системы производится с разрешения персонала энергоснабжающей организации.

- После включения системы все воздушники и спускники в узле и в системе заглушить и опломбировать.

IV. Эксплуатация теплопотребляющих установок.

- Распределение тепла по внутренней системе отопления (регулировка системы) производится вентилями и кранами на стояках и у нагревательных приборов.

- Правильность распределения тепла по системе проверяется температурами воздуха внутри помещений в соответствии с санитарными нормами.

- Изменение расхода теплофикационной воды путем замены сопла производится потребителем с разрешения и под контролем представителя энергоснабжающей организации.

- Все отключения местной системы производятся путём полного перекрытия, в первую очередь, задвижек на подающей линии теплотрассы, затем задвижками на обратной линии. В противном случае система будет поставлена под давление подающей линии и может быть повреждена.

- В случае перерыва в подаче тепла систему не опоражнивать до тех пор, пока охлаждение воды не вызовет угрозы повреждения системы.

- В целях экономии тепла и сетевой воды опорожнение системы отопления допускается лишь в исключительных случаях. Устранение неисправности системы, по возможности, производить без слива сетевой воды.

V. Обязанности персонала по обслуживанию тепловых установок.

- Производить по графику обход обслуживаемого оборудования.

- Поддерживать нормальный режим работы ввода и отопительной системы, а также выполнять оперативные указания представителя энергоснабжающей организации.

- Содержать помещение теплового ввода и находящиеся в нем приборы и оборудование в порядке и чистоте.

- Не допускать нахождения в помещении ввода посторонних лиц и наличия посторонних предметов.

- Следить за плотностью отопительной системы и не допускать из неё утечек.

- Отключать ввод или систему отопления в аварийных случаях с немедленным сообщением представителю энергоснабжающей организации.

- При повышении давления в обратном трубопроводе тепловой сети свыше допустимого для данной системы немедленно отключить систему задвижками 3,4 и сообщить в энергоснабжающую организацию для принятия мер.

- Все требования представителя энергоснабжающей организации, касающиеся улучшения работы теплового оборудования, обязательны к выполнению.

Инструкцию разработал

____________________________________________________________________

( должность, подпись, Ф.И.О. )