"Утверждаю"

___________________________

"_____"______________200  г

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

сетевой воды       95 - 70 ОС

г.КОСТРОМА

| ТЕМПЕРАТУРА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В ТРУБОПРОВОДЕ |  |
|  | подающий | обратный |
| 8 | 43 | 37 |
| 7 | 44 | 38 |
| 6 | 46 | 39 |
| 5 | 47 | 40 |
| 4 | 49 | 41 |
| 3 | 50 | 42 |
| 2 | 52 | 43 |
| 1 | 53 | 44 |
| 0 | 54 | 45 |
| -1 | 56 | 46 |
| -2 | 57 | 47 |
| -3 | 59 | 47 |
| -4 | 60 | 48 |
| -5 | 61 | 49 |
| -6 | 63 | 50 |
| -7 | 64 | 51 |
| -8 | 66 | 52 |
| -9 | 67 | 53 |
| -10 | 68 | 54 |
| -11 | 70 | 54 |
| -12 | 71 | 55 |
| -13 | 72 | 56 |
| -14 | 74 | 57 |
| -15 | 75 | 58 |
| -16 | 76 | 58 |
| -17 | 77 | 59 |
| -18 | 79 | 60 |
| -19 | 80 | 61 |
| -20 | 81 | 62 |
| -21 | 83 | 62 |
| -22 | 84 | 63 |
| -23 | 85 | 64 |
| -24 | 86 | 65 |
| -25 | 88 | 66 |
| -26 | 89 | 66 |
| -27 | 90 | 67 |
| -28 | 91 | 68 |
| -29 | 92 | 69 |
| -30 | 93 | 69 |
| -31 | 95 | 70 |

"Утверждаю"

___________________________

___________________________

"_____"______________200  г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

отпуска тепла(расчётная температура в-ха  -32 0С)

г.Солигалич

| ТЕМПЕРАТУРА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В ТРУБОПРОВОДЕ |  |
|  | подающий | обратный |
| 8 | 43 | 37 |
| 7 | 44 | 38 |
| 6 | 46 | 39 |
| 5 | 47 | 40 |
| 4 | 49 | 41 |
| 3 | 50 | 42 |
| 2 | 52 | 43 |
| 1 | 53 | 44 |
| 0 | 54 | 45 |
| -1 | 56 | 46 |
| -2 | 57 | 47 |
| -3 | 59 | 47 |
| -4 | 60 | 48 |
| -5 | 61 | 49 |
| -6 | 63 | 50 |
| -7 | 64 | 51 |
| -8 | 66 | 52 |
| -9 | 67 | 53 |
| -10 | 68 | 54 |
| -11 | 70 | 54 |
| -12 | 71 | 55 |
| -13 | 72 | 56 |
| -14 | 74 | 57 |
| -15 | 75 | 58 |
| -16 | 76 | 58 |
| -17 | 77 | 59 |
| -18 | 79 | 60 |
| -19 | 80 | 61 |
| -20 | 81 | 62 |
| -21 | 83 | 62 |
| -22 | 84 | 63 |
| -23 | 85 | 64 |
| -24 | 86 | 65 |
| -25 | 88 | 66 |
| -26 | 89 | 66 |
| -27 | 90 | 67 |
| -28 | 91 | 68 |
| -29 | 92 | 69 |
| -30 | 93 | 69 |
| -31 | 94 | 70 |
| -32 | 95 | 70 |