Зарегистрирована

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________

«___»_________________ 2012 г.

Регистрационный №_______________

Декларация

пожарной безопасности

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №21 городского округа город  Шарья, сокращенное название МОУ СОШ № 21

Класс функциональной пожарной опасности объекта Ф.4.1.

Основной государственный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН ) 1024402035811

Идентификационный номер налогоплательщика ( ИНН) 44070003115

Место нахождения объекта защиты г. Шарья улица Октябрьская дом 17

Почтовый и электронный адрес объекта защиты:

Адрес школы: 157500 г. Шарья ул. Октябрьская д.17

Телефоны:  (49 449) 5-01-26, 5-01-27

Электронная почта:    school-21@inbox.ru

Интернет-адрес: http://www.koipkro.kostroma.ru/Sharya/shool21/default.aspx

Юридическое лицо: 157500 Костромская область город Шарья ул. Октябрьская д. 17

Объект защиты: 157500 Костромская область город Шарья ул. Октябрьская д. 17

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| I | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объектах защиты В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008. Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» Оценка пожарного риска не производилась. |
| II | Оценка возможного ущерба имущества третьих лиц от пожара Ущерб имущества 3-х лиц на данном объекте не прогнозируется. |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты На объекте выполняются требования: - Федерального закона от 22.07.09. №123 – ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности»; - Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». - Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» - Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» - Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01 Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89* -89* « Градостроительство, планировка зданий и застройка городских и сельских поселений». - Строительные нормы и правила СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». - Строительные нормы и правила СНиП 41-01-2003 « Отопление, вентиляция, кондиционирование». - Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 «установка пожаротушения. Нормы и правила проектирования». - Нормы пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях». - Нормы пожарной безопасности НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». - Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». - Нормы пожарной безопасности НПБ 240-97 «Противодымовая защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний». - Нормы пожарной безопасности НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности». - Нормы пожарной безопасности НПБ 251-98 «Оборудование противодымовой защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытания на огнестойкость». - Нормы пожарной безопасности НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования, методы испытания». - Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 - Правила пожарной безопасности для образовательных школ, детских профессионально-технических училищ, школ- интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно – воспитательных учреждений ППБ -101-89 |
|  | 1. размещение объекта соответствует требованиям ст. 76 Технического регламента; прил. 1 п.6* СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений» (0.9 км от ПЧ-10 по охране г. Шарьи, время прибытия пожарных к объекту 10 минут с учетом нормативной скорости следования пожарной техники на пожар и времени сбора по тревоге). 2. Подъезд к объекту пожарной техники обеспечен по асфальтобетонному покрытию с проезжей части ул. Октябрьская непосредственно к фасаду здания, п.п. 1,9 ст. 674 ст.90 технического регламента; п. 2.9; 2.12; СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений» 3. Противопожарные расстояния между объектом и соседними существующими зданиями более 15 метров в соответствии с п. 11, ст. 69 табл. 11 прил. Технического регламента; прил. 1ёт. 1 СНиП2.07. 01-89* « Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений». 4. Объект обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения пожарным гидрантом на городской кольцевой водопроводной сети (непосредственно у школы между зданием администрации и объекта, на расстоянии не более 150 метров в соответствии с п.а. 1,2ст. 62; п.п. 2.11-2.25 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 5. Объект оборудован системой внутреннего противопожарного водопровода, пожарными кранами в количестве 9 штук, расположенных на каждом этаже, которые укомплектованы пожарными рукавами и стволами одинакового диаметра с пожарным краном в соответствии с п.п. !,2,3 ст. 86 Технического регламента; п.6.1-6.6 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий». 6. В соответствии со ст. 151 Технического регламента и п. 89 правил пожарной безопасности в Российской Федерации выполнена проверка работоспособности пожарных кранов. 7. Помещения укомплектованы первичными средствами пожарными – огнетушителями в количестве 21 шт.: ОП-10-3 20 штук, ОП-5(з) 1 шт. в соответствии с прил. 3ППБ 01-03 п. 108. 8. Объект защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1, трехэтажный, размещен в отдельно стоящем здании. Здание комбинированное двух и трехэтажное, общая площадь составляет 4005 квадратных метров. Степень огнестойкости здания -2 по таблице 21 приложения к Техническому регламенту. Предел огнестойкости несущих стен не менее R90, предел огнестойкости междуэтажных перекрытий не менее RЕ 145, предел огнестойкости внутренних стен лестничных клеток не менее RЕ 190, предел огнестойкости маршей и площадок лестничных клеток не менее R60 в соответствии с п.п1,2ст.57, п.п. 1,2ст. 58, ст.59, п.п.1,2,5,6, ст.87, п. 1 ст. 88 Технического регламента, п.5.18*4 т. 4 СаНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Стены и перегородки внутри здания – кирпичные. На путях эвакуации из общих коридоров стены их кирпича и гипсокартона окрашены краской на водной основе. Лестничные клетки на эвакуационных выходах покрыты до половины слоем штукатурки и окрашены краской на водной основе (КМ1) в соответствии с п.п. 1,2,6 ст.134 табл. №3,№27,и № 28 приложения к Техническому регламенту, п. 6.25; СНиП 21-01-97* « Пожарная безопасность зданий и сооружений». Расчетное количество, находящихся в здании составляет 878 учащихся, 84 человека персонал и 8 работников столовой МУ УПКП. В ночное время в здании находится 1 человек ( сторож) 9. Система противопожарной защиты объекта в соответствии со ст. 51 Технического регламента предусматривает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечивается в соответствии со ст. 52 Технического регламента применением: - объемно- планировочных решений, путем ограничения площади пожарного отсека до нормативного в соответствии со ст. 6.8.1 табл. 6.9 Технического регламента; - оборудованием на базе прибора «Гранит-24»-1 шт., помещений дымовыми пожарными извещателями ИПД 3.1; «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». - Оборудование зданий системой речевого оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3 типа в соответствии со ст. 54,84 Технического регламента, НПБ 104-03 т.2п.7 « Система оповещения людей при пожаре в зданиях и сооружениях» - оборудованием объекта планами эвакуации людей при пожаре в соответствии со ст. 51 Технического регламента, п.16 «Правил пожарной безопасности»; - применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости здания 2 ой и класса конструктивной пожарной опасности С0. 10. Объект в соответствии со ст. 53 Технического регламента имеет объемно- планировочные и конструктивные решения, направленные на безопасную эвакуацию людей при пожаре: - ширина горизонтальных участков путей эвакуации (коридоры, проходные участки помещений) соответствует п. 1 ст.53 п.8 ст.89 Технического регламента п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». - Эвакуационные пути не включают в себя участки, являющие не эвакуационными в соответствии с п. 14 ст. 89 Технического регламента; п. 6.24 СНиП 21-01-97* « Пожарная безопасность зданий и сооружений». - в проемах эвакуационных выходов отсутствуют раздвижные и вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу дверей в соответствии с п. 7 ст. 89 Технического регламента; п. 6 10 СНиП 21-01-97* « Пожарная безопасность зданий и сооружений». - применение на путях эвакуации трубопроводов, выступающих частей, оборудования, конструкций отсутствует в соответствии с п. 6 10 СНиП 21-01-97* « Пожарная безопасность зданий и сооружений». - двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания в соответствии с п.52 ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. - лестничные марши путей эвакуации имеют ширину не менее 1.20 м, уклон не более 1:2, проступи не менее 25 см и высоту не более 22 см соответственно в соответствии с пп.1 п.2 ст.53, п.п.1,8 ст.89 Технического регламента; п.6.29 СНиП 1-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». - ширина лестничных площадок не менее 1.20 в соответствии с пп.1 п.2 ст.53, п.п.1,8 ст.89 Технического регламента п.6.31 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 11. Объект в соответствии с НПБ 110-03 т.1 п.9; «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушений и автоматической пожарной сигнализацией» оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации. 12. Объект в соответствии с НПБ 104-03 т.2 «Системы оповещения и эвакуаций людей при пожарах в зданиях и сооружениях» обрадован системой речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 13. Объект в соответствии со ст.151 Технического регламента, п.39 ППБ 01-03 оборудован системой передачи извещений о пожаре на пульт Единой дежурной диспетчерской службы спасения «01» Государственной противопожарной службы Костромской области. 14.Отопление объекта центральное водяное в соответствии с п.п.1,2 ст.48, ст.49, пп.3,5 п.1 ст.50 Технического регламента; п.6.1.5; 6.3.1; СаНиП 41-01-2003 «Системы вентиляции и кондиционирования». 15. Помещения оборудованы системами естественной вентиляции с оборудованием обособленных вентиляционных каналов во внутренних несущих стенах в соответствии с п.п.1,2 ст.48, ст.49, п.п.3,5 п.1 ст.50 Технического регламента п.4.1; 4.2.; СНиП 41-01-2003 «Системы вентиляции и кондиционирования» 16. В столовой установлены электроплиты в соответствии с п.п.1,2 ст.48, ст.49, пп.3 п.1 ст.50 Технического регламента. 17. В учреждении в соответствии со ст.151 Технического регламента, п.130 Правил пожарной безопасности (ППБ 014-03) организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. Ночные дежурные находятся в помещении, в котором установлен телефон и имеют ручные фонари. |

Настоящую декларацию  разработал

Директор МБОУ СОШ №21                                             З.А. Атаханова

М.П.

«___»________________2011г.