СОГЛАСОВАНО:				                                                 УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ПК							                                                                 _____________   И.Н.Шумилова

«3 » сентября  2013  г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ Директор МОУ СОШ № 21 ___________ З.А.Атаханова «3 » сентября 2013 г. Приказ № 245 от «3 » сентября 2013г.

ОГНЕВЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ

ТБ-148-ош

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", постановление Правительство РФ от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме», и устанавливает основные требования по организации безопасного проведения огневых работ на временных местах и является обязательной для исполнения всеми работниками предприятия, выполняющие огневые работы на объектах.

1.2. К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций (электросварки, газосварка, бензо-керосинорезка, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и т.п.).

1.3. Огневые работы на объектах допускается в исключительных случаях, когда эти работы невозможно проводить в специально отведенных для этой цели постоянных местах.

1.4. К проведению огневых работ допускаются лица (электро-, газосварщик, газо-, бензорезчик, паяльщик и др.), прошедшие специальную подготовку, проверку знаний и имеют квалификационные удостоверения и удостоверения по пожарно-техническому минимуму.

II. РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ

2.1. На проведение огневых работ, в том числе и аварийных случаях, должен быть письменно оформлен наряд-допуск.

2.2. Руководитель подразделения, где проводятся огневые работы, заполняет пп. 1,2,3,5,6. наряда-допуска.

2.3.. Назначается ответственное лицо за подготовку и проведение огневых работ, а также определяется объем и содержание подготовительных работ, последовательность их выполнения, меры безопасности при проведении огневых работ, порядок контроля воздушной среды и средств защиты.

III. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3.1. При проведении огневых работ необходимо обеспечить место проведение огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) приступать к работе, если аппаратура неисправна;

б) производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

г) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

3.2. В целях исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи все смотровые, технологические и другие люки, вентиляционные, монтажные и другие проемы в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице:

| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, метров | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | свыше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный радиус зоны очистки территории от горючих материалов, метров | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

3.3. Место проведения сварочных и резательных работ в здании или помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. Перегородка должна быть высотой не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц, указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 х 1 мм.

3.4. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ, должны быть по возможности, открыты.

3.5. Автоматическая установка пожаротушения, расположенная в помещении, где выполняются огневые работы или в соседних помещениях, должна быть переведена на время работ в ручной режим пуска.

IV. ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ

4.1.. Для проведения огневых работ должно быть назначено ответственное лицо из числа знающих правила безопасного ведения огневых работ на объектах.

4.2. Огневые работы разрешается начинать при отсутствии взрывоопасных и взрывопожарных веществ в воздушной среде.

4.3. Во время проведения огневых работ должны быть приняты меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных,  взрывопожарных и пожарных веществ.

4.5. Огневые работы должны быть немедленно прекращены при обнаружении отступлений от требований настоящей инструкции, несоблюдении мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, а также при возникновении опасной ситуации.

4.6. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться (в том числе от электросети), шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

V. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.

5.1. Руководитель структурного подразделения, где проводится, огневые работы обязан:

- в период проведения огневых работ обеспечить контроль за соблюдением требований настоящей инструкции;

- обеспечить согласование наряда-допуска на проведение огневых работ с пожарной службой ;

5.2.. Лицо, ответственное за проведение огневых работ, обязано:

- организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению огневых работ;

- провести инструктаж исполнителей огневых работ;

- проверить наличие квалификационных удостоверений у исполнителей огневых работ, исправность и комплектность инструмента и средств их выполнения, а также наличие и соответствие спецодежды, спецобуви и защитных щитков условиям проведения работ;

- обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;

- находится на месте огневых работ, контролировать работу исполнителей;

- при возобновлении огневых работ после перерыва проверить состояние места их проведения и оборудования;

- после окончания огневых работ проверить место их проведения на отсутствие возможных источников возникновения огня.

5.3. Исполнители огневых работ обязаны:

- иметь при себе квалификационное удостоверение;

- получить инструктаж по безопасному проведению огневых работ и расписаться в наряде-допуске;

- ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ;

- приступить к огневым работам только по указанию лица, ответственного за проведение огневых работ;

- выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;

- соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске;

- пользоваться при работе исправным инструментом;

- работать в спецодежде и спецобуви;

- уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно их применять;

- уметь пользоваться средствами пожаротушения и в  случае пожара немедленно принять меры к вызову пожарной охраны и приступить к ликвидации загорания;

- тщательно осмотреть после окончания огневых работ место их проведения и устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, к травмам и авариям;

- прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации.

Экз. №_____

Приложение 4

к Правилам

противопожарного режима

в Российской Федерации

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Цех №_______ |  |  |
|  |  | (руководитель или лицо, ответственное за пожарную безопасность, должность, ф.и.о.) |
|  |  | (подпись) |
|  |  | " ______" ___________ 20___г. |

НАРЯД-ДОПУСК

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ

№____ «____»_________201__г.

1. Выдан (кому)

(должность руководителя работ,

ответственного за проведение работ, ф.и.о., дата)

2. На выполнение работ

(указывается характер и содержание работы)

3. Место проведения работ

(отделение, участок, установка,

аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей

| № п/п | Ф.И.О. исполнителей | Квалификация (разряд) | Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись | дата |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

5. Планируемое время проведения работ:

Начало ________ время ________ дата

Окончание _____ время ________ дата

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,

осуществляемые при подготовке места проведения работ)

| 7. Согласовано: со службами объекта, на котором будут производиться огневые работы | ________________________________________ (название службы, ________________________________________ ф.и.о. ответственного, подпись, дата) |
| --- | --- |
|  | ________________________________________ (цех, участок, ________________________________________ ф.и.о. ответственного, подпись, дата) |

8. Место проведения работ подготовлено:

| Ответственный за подготовку места проведения работ | ________________________________________ (должность, ф.и.о., подпись, ________________________________________ дата, время) |
| --- | --- |

9. Наряд-допуск продлен до

(дата, время, подпись выдавшего наряд,

ф.и.о., должность)

10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с  пунктом 7)

(название службы, должность ответственного,

ф.и.о., подпись, дата)

11. Изменение состава бригады исполнителей

| Введен в состав бригады |  |  |  |  | Выведен из состава бригады |  |  | Руководитель работ (подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ф.и.о. | с условиями работы ознакомлен, проинструк- тирован (подпись) | квалификация, разряд, | выполняемая функция | дата, время | ф.и.о. | дата, время | выполняемая функция |  |

12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены 
в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт _____

(руководитель работ, подпись, дата, время)

(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,

ф.и.о., подпись, дата, время)