# Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №21 г. Шарья

- А К Т

проверки состояния здания

по обеспечению электробезопасности

по состоянию на « 1» февраля 20 13 г.

Настоящий акт составлен  комиссией в составе:

директора МБОУ СОШ №21            З.А. Атахановой

начальника  хозяйственного отдела Г.П. Малышевой

ответственного за электробезопасность ОУ     И.Н.Шильникова

Установлено:

| Номенклатура мероприятий по обеспечению электробезопасности | Наличие, состояние и работоспособность | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство в здании, имеющего 5 квалификационную группу по электробезопасности. | Имеется ___________________ |  |
| 1.2. Перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения I группы по электробезопасности | Имеется |  |
| 1.3. Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок | Имеется |  |
| 1.7.Паспорта и инструкции по эксплуатации электрооборудования | Имеются |  |
| 1.8. Журнал учета и содержания средств защиты | Имеется |  |
| 1.9 Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | Имеется |  |
| 2. Проверка знаний персонала |  |  |
| 2.1.Памятка по проведению инструктажа для неэлектротехнического персонала на присвоение I группы по электробезопасности | Имеется |  |
| 2.2.Журнал учета присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу | Имеется Ведется |  |
| 3. Испытания электрических сетей |  |  |
| 3.1. Протокол (акт) (ежегодный) измерения сопротивления изоляции электрической сети | имеется |  |
| 3.4. Заземление (зануление) металлических корпусов оборудования (распределительные электрические щиты групповых сетей, кухонное и др. оборудование) (обратить внимание: запрещено в качестве защитного «нуля» использовать рабочий «нуль», соединять под один зажим проводники защитного и рабочего «нуля» во избежание «зависания» фазы питающего напряжения на металлических корпусах оборудования | В протоколе замеров отражено/не отражено Проведено с нарушениями ПУЭ/без нарушений ПУЭ |  |
| 3.5. Маркировка - электрических распределительных щитов - фаз - шин - отходящих линий - панелей - автоматов защиты | Имеется/не имеется Имеется/не имеется Имеется/не имеется Имеется/не имеется Имеется/не имеется Имеется/не имеется |  |
| 4. Состояние электрощитовой |  |  |
| 4.1. Местонахождение электрощитовой (1 этаж, ) |  |  |
| 4.2. Предупреждающий знак безопасности на входной двери | Имеется |  |
| 4.3. Доступ в электрощитовую | Ограничен |  |
| 4.5. Складирование в электрощитовой - ртутьсодержащих ламп - прочих материальных ценностей | Да нет |  |
| 4.6. Наличие конденсата на металлоконструкциях в электрощитовой | нет |  |
| 4.7. Освещение в электрощитовой | Удовл . |  |
| 4.8. Наличие - электрозащитных средств - противопожарных средств | Имеется Имеется |  |
| 4.9. Подгар (плавление) изоляции электрических проводников (причины подгара: большое переходное сопротивление в местах контактных соединений (ржавчина), ослабление зажимов, значительное увеличение нагрузки потребителей за счет неравномерного пофазного распределения токоприемников и т.д.) | Имеется/не имеется |  |
| 4.10. Состояние рукояток на разъединителях вводного устройства электроснабжения | Удовл/неудовл |  |
| 4.11. Состояние вводных автоматических выключателей | Удовл/неудовл |  |
| 4.12. Наличие знаков опасности: «Опасно-высокое напряжение», «не включать – работают люди» | Имеется |  |
| 5. Состояние распред. устройств |  |  |
| 5.1. Доступ к токоведущим частям | Ограничен |  |
| 5.2. Санитарно-техническое состояние распредустройств | Удовл |  |
| 5.3. Защитные экраны на токоведущих частях в распредустройствах | Имеются |  |
| 5.4. Наличие на внутренней стороне дверцы распредустройства - однолинейной электрической схемы - маркировки автоматов | Имеется Имеется |  |
| 6. Состояние электрических сетей |  |  |
| 6.1. Маркировка электрических розеток в здании | Имеется |  |
| 6.2. Состояние электрического освещения - в учебных аудиториях №108,109,201,202,203,204,205,207,208,210,213,214 - в спортивных залах - в актовом зале - сценическое освещение - в пищеблоке - в прочих помещениях коридоры, туалеты | неудовл неудовл Удовл неудовл неудовл неудовл |  |
| 6.3. Факт «скрутки» контактных соединений электрических проводников | Имеется/не имеется |  |
| 6.4. Факт соединения под один контакт более 2-х электрических проводников | Имеется/не имеется |  |
| 6.5. Необходимость установки/замены приборов защиты от перегрузок (автоматов защиты) | Да/нет |  |

Где написать замену осветительных щитов

Осветительные щиты заменить у кабинета №104,106,111,211,305 спортивном зале,

Сделать в распределительных коробках соединение болтовым способом

Замечания:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Директор МБОУ СОШ №21                                                                       З.А. Атаханова

Начальник  хозяйственного отдела                                                            Г.П. Малышева

Ответственный за электробезопасность ОУ                                              И.Н.Шильникова